DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA
LOCAL : ETA DR ARMANDO PANNUNZIO – SAÍDA			Abril/2017
PADRÕES INORGÂNICOS E FÍSICO-QUÍMICOS
Parâmetro	Unidade	VMP	Resultado
		Portarias	SAAE
Alumínio	mg/L	0,2	0,05
Alcalinidade Bicarbonatos	mg/L	250	18,3
Alcalinidade Carbonatos	mg/L	120	0
Alcalinidade Hidróxidos	mg/L	0	0
Cloreto	mg/L	250	10,4
Cor Aparente	uH	15	1,9
Dureza	mg/L	500	21
Ferro	mg/L	0,3	0,10
Fluoreto	mg/L	0,6 - 0,8	0,70
pH		6,0 - 9,5	6,88
Turbidez	uT	5	0,26
Cloro Residual	mg/L	0,2 a 2,0	2,0
PADRÃO MICROBIOLÓGICO
Parâmetro	VMP	Água	Técnicas
	Portarias	SAAE
Contagem Bactérias Heterotróficas	500	Ausência	UFC/mL
Coliformes Totais	Ausência	Ausência	Substrato Definido
Coliformes Termotolerantes	Ausência	Ausência	Substrato Definido

CONSIDERAÇÕES
1 – Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 22ª Ed
2 – Legislação: Portaria 2914 de 12 dezembro 2011 - Ministério da Saúde e Resolução SS-65 de 12/04/2005.
3 – Os valores recomendados para a concentração de íon Fluoreto devem atender a legislação Resolução
Estadual SS 250 de 15/09/1994.
4 – Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; UFC - Unidade Formadora de Colônia.

CONCLUSÕES / OBSERVAÇÕES
Os resultados obtidos atendem as limites estabelecidos

DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA
LOCAL : ETA Éden – SAÍDA				Abril/2017
PADRÕES INORGÂNICOS E FÍSICO-QUÍMICOS
Parâmetro		Unidade	VMP	Resultado
			Portarias	SAAE
Alumínio		mg/L	0,2	0,01
Alcalinidade Bicarbonatos		mg/L	250	38,5
Alcalinidade Carbonatos		mg/L	120	0
Alcalinidade Hidróxidos		mg/L	0	0
Cloreto		mg/L	250	25,8
Cor Aparente		uH	15	2,2
Dureza		mg/L	500	41
Ferro		mg/L	0,3	0,09
Fluoreto		mg/L	0,6 - 0,8	0,67
pH			6,0 - 9,5	6,87
Turbidez		uT	5	0,21
Cloro Residual		mg/L	0,2 a 2,0	1,9
PADRÃO MICROBIOLÓGICO
Parâmetro		VMP	Água	Técnicas
		Portarias	SAAE
Contagem Bactérias Heterotróficas		500	Ausência	UFC/mL
Coliformes Totais		Ausência	Ausência	Substrato Definido
Coliformes Termotolerantes		Ausência	Ausência	Substrato Definido

CONSIDERAÇÕES
1 – Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 22ª Ed
2 – Legislação: Portaria 2914 de 12 dezembro 2011 - Ministério da Saúde e Resolução SS-65 de 12/04/2005.
3 – Os valores recomendados para a concentração de íon Fluoreto devem atender a legislação Resolução
Estadual SS 250 de 15/09/1994.
4 – Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; UFC - Unidade Formadora de Colônia.

CONCLUSÕES / OBSERVAÇÕES
Os resultados obtidos atendem as limites estabelecidos

DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA

LOCAL : REPRESA DO CLEMENTE				Abril/2017
PADRÃO DE FÍSICO-QUÍMICO
Parâmetro	Unidade	VMP			Resultado
		CONAMA			SAAE
pH		6,0 a 9,0			7,8
Cor Verdadeira	uH	75			17
Turbidez	uT	100			2,25
DBO	mg/L	<5			1,6
Fosfato Total	mg/L	0,030			0,02
NTK	mg/L	N/C			0,89
OD	mg/L	>5			7,8
Sólidos Totais	mg/L	500			24

PADRÃO MICROBIOLÓGICO PARA TRATAMENTO
Parâmetro		VMP	Resultado		Técnica / Unidade
		CONAMA	SAAE
Coliformes Termotolerantes		1000	23		NMP/100mL

CONSIDERAÇÕES
Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20ª Edição
Legislação: Resolução 357 CONAMA de 17 de março de 2005 – Ministério do Meio Ambiente
Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; NMP - Número Mais Provável; N/C – Não consta

Classificação do manancial “Classe 2 ”
A qualidade da água bruta está adequada para o tratamento de água adotado pelo SAAE.

DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA

LOCAL : REPRESA IPANEMINHA				Abril/2017
PADRÃO DE FÍSICO-QUÍMICO
Parâmetro	Unidade	VMP			Resultado
		CONAMA			SAAE
pH		6,0 a 9,0			7,2
Cor Verdadeira	uH	75			62
Turbidez	uT	100			11
DBO	mg/L	<5			2,75
Fosfato Total	mg/L	0,030			0,04
NTK	mg/L	N/C			1,6
OD	mg/L	>5			4,9
Sólidos Totais	mg/L	500			68

PADRÃO MICROBIOLÓGICO PARA TRATAMENTO
Parâmetro		VMP	Resultado		Técnica / Unidade
		CONAMA	SAAE
Coliformes Termotolerantes		1000	6000		NMP/100mL

CONSIDERAÇÕES
Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20ª Edição
Legislação: Resolução 357 CONAMA de 17 de março de 2005 – Ministério do Meio Ambiente
Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; NMP - Número Mais Provável; N/C – Não consta

OBSERVAÇÕES
Classificação do manancial “Classe 2 ”
A qualidade da água bruta está adequada para o tratamento de água adotado pelo SAAE.

DIRETORIA DE PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SETOR DE QUALIDADE
MONITORAMENTO DA ÁGUA TRATADA

LOCAL : REPRESA DO FERRAZ				Abril/2017
PADRÃO DE FÍSICO-QUÍMICO
Parâmetro	Unidade	VMP			Resultado
		CONAMA			SAAE
pH		6,0 a 9,0			7,2
Cor Verdadeira	uH	75			92
Turbidez	uT	100			17
DBO	mg/L	<5			1,9
Fosfato Total	mg/L	0,030			0,04
NTK	mg/L	N/C			1,0
OD	mg/L	>5			5,8
Sólidos Totais	mg/L	500			108

PADRÃO MICROBIOLÓGICO PARA TRATAMENTO
Parâmetro		VMP	Resultado		Técnica / Unidade
		CONAMA	SAAE
Coliformes Termotolerantes		1000	2.000		NMP/100mL

CONSIDERAÇÕES
Metodologia: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20ª Edição
Legislação: Resolução 357 CONAMA de 17 de março de 2005 – Ministério do Meio Ambiente
Abreviaturas: VMP - Valor Máximo Permitido; NMP - Número Mais Provável; N/C – Não consta

OBSERVAÇÕES
Classificação do manancial “Classe 2”
A qualidade da água bruta está adequada para o tratamento de água adotado pelo SAAE.