## Planilha_de_Custos
MANUTENÇÃO EM BOMBAS CENTRÍFUGAS POR TIPO E TAMANHO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS CENTRÍFUGAS POR TIPO E TAMANHO | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
RESUMO
BOMBAS BI PARTIDA GRANDE PORTE (BBG) | 17
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PEQUENO PORTE (BPP) | 29
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MÉDIO PORTE (BMP) | 29
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL GRANDE PORTE (BGP) | 54
BOMBA CENTRIFUGA RE-AUTOESCORVANTE (MBR) | 10
BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO HORIZONTAL (MBX) | 44
VALOR TOTAL | 183
BOMBAS BI PARTIDA GRANDE PORTE (BBG) | 0
Item 01
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – SERVIÇO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte), com as seguintes operações:
- Transporte do equipamento até a oficina Contratada;
- Desmontagem da bomba em bancada;
- Peritagem
- Montagem do conjunto motor bomba em bancada
- Pintura
- Verificação da curva da bomba em banco de testes
- Transporte do equipamento até a planta SAAE, instalação e alinhamento a laser
Nota 1: Todo serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 2: Todo material necessário p/ exec. serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 3: Garantia mínima de 06 meses
Nota 4: Valor unitário refere-se a 01 serviço de M.O. incluindo a troca de peças danificadas | 8 | 0 | 0
Item 02
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – ROLAMENTOS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CHIMEL
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – GAXETA
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
Nota 1: Fornecimento dos rolamentos LA e LOA
Nota 2: Garantia mínima de 03 (três)meses.
Nota 3: Valor unitário refere-se a 01 unidade (cjto rolamentos)
Nota 4: Forneci/o de CHIMEL LOA – Valor referente a 01 unidade
Nota 5: Valor unitário refere-se a 01 unidade (quilograma)
Nota 6: Fornecimento do conjunto de parafusos, porcas e arruelas, cfe projeto do equip. | 8 | 0 | 0
Item 03
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – EIXO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte), forneci/o do eixo
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 5 | 0 | 0
Item 04
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – APERTA GAXETA
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Fornecimento apertar gaxeta,
incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 8 | 0 | 0
Item 05
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – ACOPLAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Fornecimento do acoplamento,
incluindo serviço de usinagem.(abertura de furo/ rasgo de chaveta e confecção de chaveta)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 5 | 0 | 0
Item 06
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – ELEMENTO ACOPLAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o elemento de aclopa/o
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 8 | 0 | 0
Item 07
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. ANEL DESGASTE EM BRONZE
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o Conjunto Anel Desgaste
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (Conjunto) | 5 | 0 | 0
Item 08
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. ANEL DESGASTE EM INOX
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o Conjunto Anel Desgaste
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (Conjunto) | 5 | 0 | 0
Item 09
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – ROTOR EM FOFO NODULAR
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o do rotor
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 5 | 0 | 0
Item 10
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – METALIZAÇÃO ROTOR
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Metalização rotor, + serviço
usinagem e fornecimento material (liga metálica)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 5 | 0 | 0
Item 11
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – METALIZAÇÃO EIXO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Metaliz. Eixo + fornec.usinagem
e fornecimento de material (liga metálica)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 8 | 0 | 0
Item 12
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. ANEL DESGASTE EM BRONZE
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o Conjunto Luva Desgaste
Protetora , + serviço de usinagem
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade serviço com forneci/o material | 8 | 0 | 0
Item 13
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. ANEL CADEADO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o Conjunto Anel cadeado
+ serviço de usinagem
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 8 | 0 | 0
Item 14
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – ENCHIMENTO CORPO/ TAMPA C/ SOLDA
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Enchi/o corpo e tampa c/solda
com fornecimento de material (solda)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 5 | 0 | 0
Item 15
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. VALVULA/ TUBO REFRIGERAÇÃO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Forneci/o conjunto de válvula/
tubos de refrigeração da gaxeta, cfe projeto do equipa/o
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (Conjunto de peças) | 5 | 0 | 0
Item 16
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – BALANCEAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Balanceamento do cjto girante
após substituição de peças.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 8 | 0 | 0
Item 17
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – JATEAMENTO E PINTURA
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Bi partida grande porte) – Jatea/o e pintura padrão SAAE
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 8 | 0 | 0
BOMBAS CENTRÍFUGA HORIZONTAL PEQUENO PORTE (BPP) | 0
Item 01
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – SERVIÇO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (Bomba Centrífuga Horizontal Pequeno Porte), com as seguintes operações:
- Transporte do equipamento até a oficina Contratada;
- Desmontagem da bomba em bancada;
- Peritagem
- Montagem do conjunto motor bomba em bancada
- Pintura
- Verificação da curva da bomba em banco de testes
- Transporte do equipamento até a planta SAAE, instalação e alinhamento a laser
Nota 1: Todo serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 2: Todo material necessário p/ exec. serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 3: Garantia mínima de 06 meses
Nota 4: Valor unitário refere-se a 01 serviço de M.O. incluindo a troca de peças danificadas | 20 | 0 | 0
Item 02
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – SERVIÇO
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – GAXETA
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – RETENTORES
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBB (GRANDE PORTE) – CJ. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
Nota 1: Fornecimento dos rolamentos LA e LOA
Nota 2: Garantia mínima de 03 (três)meses.
Nota 5: Valor unitário refere-se a 01 unidade(cjto de rolamento)
Nota 6: Fornecimento da gaxeta – Valor unitário refere-se a 01 (uma)unidade (quilograma) | 20 | 0 | 0
Item 03
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – EIXO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte)i partida grande porte) - forneci/o do eixo
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 04
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – METALIZAÇÃO EIXO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte) – Metalização EIXO,
incluindo serviço de usinagem e fornecimento (liga metálica)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 05
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – APERTAR GAXETA
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte) – Apertar gaxeta,
incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 06
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – ACOPLAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte) – Fornecimento de acoplamento,
incluindo serviço de usinagem (Abertura de furo/rasgo de chaveta e confecção de chavetas);
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade com fornecimento de materiais. | 20 | 0 | 0
Item 07
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – ELEMENTO ACOPLAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte) – Fornecimento de elemento de acoplamento,
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 08
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – ROTOR
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte) – Fornecimento de rotor.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 12 | 0 | 0
Item 09
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – CJTO LUVA DESGASTE PROTET.
Manutenção em bomba centrífuga MBC (pequeno porte) – Fornecimento luva desgaste protetora,
incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 10
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – PLACA DESGASTE
Manutenção em bomba centrífuga MBX (Centrífuga monobloco horizontal pequeno porte)
Serviço de jateamento e pintura conforme indicado pelo SAAE.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 20 | 0 | 0
Item 11
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – VOLUTA
Manutenção em bomba centrífuga MBB (Centrífuga horizontal pequeno porte)
Fornecimento de voluta.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 12 | 0 | 0
Item 12
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – REVESTIMENTO DE VOLUTA
Manutenção bomba centrífuga MBC (Centrífuga horizontal pequeno porte) – Revestimento de
voluta, com forneci/o de material cerâmico que o SAAE irá indicar
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade serviço com forneci/o material | 15 | 0 | 0
Item 13
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – BALANCEAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (Centrífuga horizontal pequeno porte) – Balanceamento do conjunto
girante após substituição das peças.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 20 | 0 | 0
Item 14
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – JATEAMENTO E PINTURA
Manutenção em bomba centrífuga MBC ( horizontal pequeno porte)– Serviço de jateamento
e pintura cfe indicado pelo SAAE
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 20 | 0 | 0
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MEDIO PORTE (BMP) | 0
Item 01
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (PEQUENO PORTE) – SERVIÇO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (Bomba Centrífuga Horizontal MÉDIO Porte), com as seguintes operações:
- Transporte do equipamento até a oficina Contratada;
- Desmontagem da bomba em bancada;
- Peritagem
- Montagem do conjunto motor bomba em bancada
- Pintura
- Verificação da curva da bomba em banco de testes
- Transporte do equipamento até a planta SAAE, instalação e alinhamento a laser
Nota 1: Todo serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 2: Todo material necessário p/ exec. serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 3: Garantia mínima de 06 meses
Nota 4: Valor unitário refere-se a 01 serviço de M.O. incluindo a troca de peças danificadas | 10 | 0 | 0
Item 02
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MEDIO PORTE) – CJ ROLAMENTOS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MEDIO PORTE) – GAXETA
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MEDIO PORTE) – CJ RETENTORES
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MEDIO PORTE) – CJ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
Nota 1: Fornecimento dos rolamentos LA e LOA
Nota 2: Deve ter garantia minima de 03 meses
Nota 3: Valor unitário refere-se a 01 unidade (cjto rolamentos)
Nota 4: Forneci/o de gaxeta – Valor unitario refere-se a 01 unidade (quilograma) | 10 | 0 | 0
Item 03
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC MÉDIO PORTE) – EIXO
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MÉDIO Porte - forneci/o do eixo
Com fornecimento da peça.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 8 | 0 | 0
Item 04
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – METALIZAÇÃO EIXO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (Centrífuga Horizontal MÉDIO) – Metalização EIXO,
incluindo serviço de usinagem e fornecimento de material (liga metálica)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 10 | 0 | 0
Item 05
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – APERTAR GAXETA
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento do aperta gaxeta,
incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 10 | 0 | 0
Item 06
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – ACOPLAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento do acoplamento,
incluindo serviço de usinagem.(abertura de furo/ rasgo de chaveta e confecção de chaveta)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 8 | 0 | 0
Item 07
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – ACOPLAMENTO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento do elemento acoplamento,
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 (uma) unidade (peça) | 8 | 0 | 0
Item 08
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – ROTOR
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento do rotor.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 (uma) unidade (peça) | 8 | 0 | 0
Item 09
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – CJ. LUVA DESGASTE PROTETORA
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento De luva de desgaste
Protetora , + serviço de usinagem
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 10 | 0 | 0
Item 10
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – PLACA DE DESGASTE EM FOFO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento de placa de desgaste
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 10 | 0 | 0
Item 11
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – PLACA DE DESGASTE EM INOX
Manutenção em bomba centrífuga MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento de placa de desgaste
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 5 | 0 | 0
Item 12
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – VOLUTA
Manutenção em bomba centrífuga MBB (MÉDIO Porte) – Fornecimento de voluta
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 5 | 0 | 0
Item 13
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – REVESTIMENTO VOLUTA
Manutenção em bomba centrífuga MBB (MÉDIO Porte) – Revestimento da Voluta,
com fornecimento de material (material cerâmico que o SAAE irá indicar)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 10 | 0 | 0
Item 14
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – CJ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
Manutenção em bomba centrífuga horizontal MBC (MÉDIO Porte) – Fornecimento do conjunto
de parafusos, porcas e arruelas, cfe projeto do equipamento
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (Conjunto de peças) | 10 | 0 | 0
Item 15
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (MÉDIO PORTE) – JATEAMENTO E PINTURA
Manutenção em bomba centrífuga horizontal MBC (MÉDIO Porte) – Serviço de jateamento
e pintura cfe indicado pelo SAAE
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 10 | 0 | 0
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL GRANDE PORTE (BGP) | 0
Item 01
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (GRANDE PORTE) – SERVIÇO
Manutenção em bomba centrífuga MBC (Bomba Centrífuga Horizontal GRANDE Porte), com as seguintes operações:
- Transporte do equipamento até a oficina Contratada;
- Desmontagem da bomba em bancada;
- Peritagem
- Montagem do conjunto motor bomba em bancada
- Pintura
- Verificação da curva da bomba em banco de testes
- Transporte do equipamento até a planta SAAE, instalação e alinhamento a laser
Nota 1: Todo serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 2: Todo material necessário p/ exec. serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 3: Garantia mínima de 06 meses
Nota 4: Valor unitário refere-se a 01 serviço de M.O. incluindo a troca de peças danificadas | 20 | 0 | 0
Item 02
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (GRANDE PORTE) – CJ ROLAMENTOS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (GRANDE PORTE) – GAXETA
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (GRANDE PORTE) – CJ RETENTORES
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (GRANDE PORTE) – CJ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
Nota 1: Fornecimento dos rolamentos LA e LOA
Nota 2: Deve ter garantia minima de 03 meses
Nota 3: Valor unitário refere-se a 01 unidade (cjto rolamentos)
Nota 4: Fornecimento de gaxeta – Valor unitario refere-se a 01 unidade (quilograma) | 20 | 0 | 0
Item 03
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE) – EIXO
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal GRANDE Porte - forneci/o do eixo
Com fornecimento da peça.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 10 | 0 | 0
Item 04
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE) – METALIZAÇÃO EIXO
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal Grande Porte - metalização do eixo, incluindo
Serviço de usinagem e fornecimento de material (liga metálica).
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 05
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE) – APERTAR GAXETA
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal Grande Porte – Fornecimento do aperta gaxeta, incluindo
Serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 06
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE) – ACOPLAMENTO
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal Grande Porte – Fornecimento do acoplamento, incluindo
Serviço de usinagem (abertura de furo/ rasgo de chaveta e confecção de chavetas)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 10 | 0 | 0
Item 07
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE) – ELEMENTO ACOPLAMENTO
Manutenção em Bomba Centrífuga MBC Horizontal Grande Porte – Fornecimento do elemento acoplamento
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 12 | 0 | 0
Item 08
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE – ROTOR
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Fornecimento do rotor
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 10 | 0 | 0
Item 09
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE – METALIZAÇÃO ROTOR
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Metalização do rotor
incluindo serviço de usinagem e fornecimento (liga metálica)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 10
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE –CJ LUVA DESGASTE PROTETORA
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Fornecimento da luva de
desgaste Protetora, incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 11
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE – VOLUTA
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Fornecimento De voluta
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade peça | 6 | 0 | 0
Item 12
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE – REVESTIMENTO VOLUTA
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Revestimento de voluta
com fornecimento de material (material cerâmico que o SAAE irá indicar)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 13
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE – BALANCEAMENTO
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Balanceamento do
conjunto girante após substituição da peça.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 20 | 0 | 0
Item 14
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC GRANDE PORTE – JATEAMENTO E PINTURA
Manutenção em Bomba Centrífuga Horizontal MBC Grande Porte – Serviço de jateamento e
pintura cfe indicado pelo SAAE
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 20 | 0 | 0
BOMBA CENTRIFUGA RE-AUTOESCORVANTE (MBR) | 0
Item 01
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBC (GRANDE PORTE) – SERVIÇO
Manutenção em bomba centrífuga MBR (Bomba Centrífuga Re-Autoescorvante), com as seguintes operações:
- Transporte do equipamento até a oficina Contratada;
- Desmontagem da bomba em bancada;
- Peritagem
- Montagem do conjunto motor bomba em bancada
- Pintura
- Verificação da curva da bomba em banco de testes
- Transporte do equipamento até a planta SAAE, instalação e alinhamento a laser
Nota 1: Todo serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 2: Todo material necessário p/ exec. serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 3: Garantia mínima de 06 meses
Nota 4: Valor unitário refere-se a 01 serviço de M.O. incluindo a troca de peças danificadas | 5 | 0 | 0
Item 02
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – CJ ROLAMENTOS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – CJ RETENTORES
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – CJ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – CJ VEDAÇÃO
Nota 1: Fornecimento dos rolamentos LA e LOA
Nota 2: Deve ter garantia minima de 03 meses
Nota 3: Valor unitário refere-se a 01 unidade (cjto rolamentos)
Nota 4: Forneci/o de gaxeta – Valor unitario refere-se a 01 unidade (quilograma) | 5 | 0 | 0
Item 03
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – EIXO (AISI 420)
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o do eixo
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 5 | 0 | 0
Item 04
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – SELO MECÂNICO
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o do SELO mecãnico
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 5 | 0 | 0
Item 05
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – ACOPLAMENTO/ POLIA
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o do ACOPLAMENTO
POLIA, incluindo serviço de usinagem (abertura de furorasgo de chaveta e confecção de chavetas)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 5 | 0 | 0
Item 06
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – CORREIAS
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o das Correias
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade peça | 10 | 0 | 0
Item 07
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – ROTOR (CA 40)
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o Do rotor.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade peça | 5 | 0 | 0
Item 08
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – CAIXA SELO MECÂNICO
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o Caixa de selo
mecânico, incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 5 | 0 | 0
Item 09
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – PLACA DESGASTE (CA 40)
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o da placa
de desgaste
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade de peça | 5 | 0 | 0
Item 10
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – VOLUTA (CA 40)
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Forneci/o da voluta
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade de peça | 5 | 0 | 0
Item 11
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – REVESTIMENTO VOLUTA
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Revesti /o da voluta
com fornecimento de material (material cerâmico que o SAAE irá indicar)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade de peça | 10 | 0 | 0
Item 12
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – FLAP
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Fornecimento do FLAP
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade de peça | 5 | 0 | 0
Item 13
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – DIAFRAGMA (VALVULA ESCORVA)
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Fornecimento do DIAFRAGMA
(VALVULA ESCORVA)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade de peça | 5 | 0 | 0
Item 14
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – MOLA (VALVULA ESCORVA)
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Fornecimento da mola
(VALVULA ESCORVA)
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade de peça | 10 | 0 | 0
Item 15
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – JATEAMENTO E PINTURA
Manutenção em Bomba Centrífuga MBR (RE-AUTOESCORVANTE) – Serviço de jateamento e
pintura cfe indicado pelo SAAE
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 10 | 0 | 0
BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCO (MBX)
Item 01
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – SERVIÇO
Manutenção em bomba centrífuga MBX (Bomba Centrífuga monobloco horizontal pequeno porte),
com as seguintes operações:
- Transporte do equipamento até a oficina Contratada;
- Desmontagem da bomba em bancada;
- Peritagem
- Montagem do conjunto motor bomba em bancada
- Pintura
- Verificação da curva da bomba em banco de testes
- Transporte do equipamento até a planta SAAE, instalação e alinhamento a laser
Nota 1: Todo serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 2: Todo material necessário p/ exec. serviço deve ser de responsabilidade da contratada
Nota 3: Garantia mínima de 06 meses
Nota 4: Valor unitário refere-se a 01 serviço de M.O. incluindo a troca de peças danificadas | 20 | 0 | 0
Item 02
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – ROLAMENTOS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – CJ RETENTORES
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – CJ PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – CJ VEDAÇÃO
Nota 1: Fornecimento do rolamento – Deve ter a garantia minima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 (uma) unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 03
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – EIXO
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX ((PEQUENO PORTE)– Forneci/o do eixo
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 04
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – SELO MECÂNICO
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)– Forneci/o do SELO mecãnico
Forneci/o do SELO mecãnico
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 05
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – ANEL DESGASTE
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Forneci/o do Anel de Desgaste, incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 06
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – ROTOR
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Forneci/o do Rotor.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 07
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) –LUVA DESGASTE PROTETORA
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Forneci/o Luva desgaste protetora, incluindo serviço de usinagem.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (peça) | 20 | 0 | 0
Item 08
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – REVESTIMENTO DE VOLUTA
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Revestimento de voluta, com forneci/o de material cerâmico q o SAAE irá indicar.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 09
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – BALANCEAMENTO
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Balanceamento do conjunto girante após substituição de peças.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 serviço c/ fornecimento de materiais | 20 | 0 | 0
Item 10
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – JATEAMENTO E PINTURA
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Serviço de jateamento e pintura conforme indicado pelo SAAE.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 unidade (mão-de-obra) | 20 | 0 | 0
Item 11
MANUT. BOMBA CENTRIFUGA MBX (PEQUENO PORTE) – REBOBINAMENTO DE MOTOR
Manutenção em Bomba Centrífuga MBX (Centrifuga monobloco horizontal pequeno porte)
Rebobinamento de motor, com troca de rolamentos e revisão nas tampas.
Nota 1: Deve ter a garantia mínima de 03 meses
Nota 2: Valor unitário refere-se a 01 motor revisado. | 20 | 0 | 0

## Bombas
ANEXO A
Classe | Local | Qtde. | Marca Bomba | Modelo | Potência Motor (cv)
Bomba Bipartidas Grande Porte | Ipaneminha | 3 | Mark Peerless | 10AE20 | 500 | BBG
| ETA Cerrado Recalque | 6 | Imbil | BP 300-340A | 450
| ETA Cerrado Recalque | 2 | KSB | RDL 300-400B | 350
| Booster Campolim | 2 | KSB | RDL 300-400B | 350
| ETA Vitória Régia – Recalque para Água | 4 | Wilo | SCP 200-390 HA | 300
| Total | 17
Bomba Centrífuga Horizontal Grande Porte | ETA Éden | 1 | KSB | MEGANORM 200-500 | 350 | BGP
| ETA Éden Recalque | 2 | KSB | MEGANORM 250-200-500-GG | 350
| Barão | 2 | Imbil | ITAP 250-400 | 250
| Vitória Régia | 2 | KSB | ETA 250/400 | 200
| Novo Éden | 2 | Imbil | INI 150/400 | 200
| V. Haro | 2 | KSB | ETA 150-50 | 200
| Boster Eldorado V. Haro | 2 | Imbil | ITAP 150-500 | 200
| EEE 12 | 5 | KSB | SPY 350-400 | 175
| Urbes | 2 | Imbil | ITAP 150-500 | 175
| Toyota | 2 | KSB | MEGANORM 125/400 | 175
| EEE 10 | 4 | KSB | SPY 350-370 | 150
| ETE Aparecidinha | 3 | Imbil | INI 0 200-400 | 30
| Total | 29
Bomba Centrífuga Horizontal Médio Porte | Vila Haro - Booster Eldorado | 2 | KSB | ETA 150-50 | 200 | BMP
| Vitória Régia | 2 | KSB | ETA 200/330 | 125
| YKK | 3 | KSB | MEGANORM 125-400 | 125
| Booster Nikkey | 2 | Imbil | INI 150 – 400 | 125
| Vitória Régia | 2 | KSB | ETA 200-33 | 125
| Reservatório Novo Eldorado | 2 | KSB | Meganorme 125-400 | 125
| ETA Cerrado Booster | 2 | Imbil | ITAP 200-330 | 100
| Sorocaba I | 2 | Mark Peerless | DN 150-32 | 100
| Elevada V. Haro | 2 | Imbil | INI 150-315 | 100
| Piscinão Abaeté | 3 | KSB | SPY 500-490 | 75
| Maria Eugênia | 2 | Imbil | ITAP 200-400 | 75
| Campolim | 2 | KSB | MEGANORM 150/315 | 75
| Ete S1 | 3 | KSB | SPY 400-440 AS | 75
| Total | 29
Bomba Centrífuga Horizontal Pequeno Porte | Horto Florestal | 2 | KSB | MEGANORM 150-315 | 60 | BPP
| Central Parque | 2 | Imbil | INI 150-400 | 50
| ETA Éden Lavagem Filtros | 2 | Imbil | INI 125-250 | 50
| Santana | 2 | Imbil | INI 100-315 | 50
| EEE Amato | 2 | Imbil | INI K 8040 | 40
| EEE Parque São Bento | 3 | Imbil | INI K 100-315 | 40
| Maria Eugênia | 1 | Mark | 100/25 | 40
| Sevilha | 2 | Imbil | INI 100-315 | 40
| Terra Vermelha | 2 | Imbil | INI 100-315 | 40
| ETE S1 | 4 | Weir Pumps | AQUAGLIDE 400-500-510B | 40
| EEE AMATO II | 2 | Imbil | INI K 80-400 | 40
| ETA Éden Captação | 3 | Imbil | ITAP 250-290 | 30
| Reservatório Iporanga II | 2 | Thebe | TH 80-250 | 25
| Booster Ipatinga (Sorocaba I) | 2 | Imbil | INI 125-200 | 20
| CARANDÁ | 2 | THEBE | TH 80-250 | 20
| EEE Novo Mundo | 2 | Imbil | INI K 80250 | 15
| EEE São Judas | 2 | Imbil | INI K 50-200 | 15
| S1 Água Industrial | 2 | KSB | MEGANORM 50-315 | 15
| ETA Vitória Régia – (Bipartida ) | 2 | Wilo | SCP 250-250 HA | 15
| Reservatório Alto Ipanema | 2 | Thebe | TH 80-200 | 10
| Reservatório Caranda | 3 | Thebe | TH 80-200 | 10
| EEE RENAISSENCE | 2 | KSB | MEGAFLOW K 50-160 | 10
| ETE S1 – Reuso | 2 | KSB | METN 80-50-250 GG | 10
| ETE S1 – Reuso | 2 | RUDC | RUU3W9 | 7.5
| S1 Lodo Aerado | 2 | KSB | MEGAFLOW K 65-200 | 2
| Total | 54
Bomba Centrífuga Reautoescorvante | Div. Unidades, esgotamento de tanques | 5 | Esco | LP6 | Motor Diesel | MBR
| EEE Valo | 2 | Imbil | EP4 | 50
| EEE Abaeté | 2 | Imbil | E4 | 25
| S1 Caixas de Manutenção | 1 | Gresco | XT - 8 | 15
| Total | 10
Bomba Centrífuga Monobloco Pequeno Porte | Centro Operacional | 1 | Schneider |  | ¾ | MBX
| ETA Cerrado Cloro | 2 | Schneider | BC-22R | 20
| ETA Éden Cloro | 2 | Imbil | INI B 32-200 | 15
| ETA Éden | 2 | Imbil | 32-200H | 15
| Centro Operacional | 1 | KSB | MEGABLOC 50-32-200-1GG | 15
| Centro Operacional | 2 | KSB | Megabloc 40-125R | 7.5
| Parque São Bento | 1 | Mark | HU2P9 | 7.5
| S1 Lavagem Mesas | 2 | Mark | HU3M8 | 7.5
| Santana | 1 | Mark | HU2P9 | 7.5
| V. Haro | 1 | Mark | DB6 | 7.5
| Granja Olga | 2 | RUDC | RLG9-L | 7.5
| ETA Éden Soda | 2 | Bomax | MAXBLOC 421/3 | 5
| Valo – Pepsico | 2 | Imbil | INI K 50-200 | 5
| ETA Cerrado PAC | 1 | Aflon | NP 40/200 EM PP | 4
| ETE S1 | 3 | KSB | MEGABLOC 50-32-250 GG | 4
| ETE Pitico – Reuso | 2 | Rudc | RUU-2 D7A | 4
| Centro Operacional | 2 | KSB | HIDROBLOC C3000NT | 3
| Reservatório Nikkey | 2 | KSB | 50/32-125 GG | 3
| ETA Cerrado Mesa Comando | 1 | THEBE | P11/4NR | 2
| ETA Cerrado Mesa Comando | 1 | GRANDFOS | HMP4-R6 | 2
| Fazenda Imperial | 2 | Darka | CF 6 | 2
| ETE Quintais do Imperador CLORO | 2 | GRANDFOS | HMP4-R6 | 2
| ETE S1 | 2 | KSB | MEGAFLOW 80-250K | 2
| Poço / Booster Leite | 1 | KSB | HYDROBLOC C3000NT | 0.75
| Poço / Booster Leite | 2 | Schneider | ME-AL 210 | 0.7
| ETA Cerrado Fluor | 2 | NORD | SK ON – 63 L/4 | 0.33
| Total | 44
| Total Geral | 183
| Classificação | Código | Range de potência
| Bomba Bipartidas Grande Porte | BBG | 300 a 500 cv
| Bomba Centrífuga Horizontal Grande Porte | BGP | 150 a 250
| Bomba Centrífuga Horizontal Médio Porte | BMP | 75 a 125
| Bomba Centrífuga Horizontal Pequeno Porte | BPP | 2 a 60
| Bomba Centrífuga Re-autoescorvante | MBR | 15 a 50
| Bomba Centrífuga Monobloco Pequeno Porte | MBX | 0,33 a 20

## Equipe
Equipe Multidisciplinar
|  | Estimativa |  | Custo
Quant. | Descrição | Horas/Mês | Total horas p/ 12 meses | R$ Unit. | R$ Unit. C/ BDI | R$ Total c/ BDI para 12 meses
1 | Técnico eletromecânico | 250 | 3000
1 | Mecânico geral | 250 | 3000
1 | Eletricista | 250 | 3000
1 | Aluguel de caminhonete (771 até 2000kg) | 250 | 3000
TOTAL GERAL
MÉDIA MENSAL